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Brandschutzausschreibungstexte Alu

Grünbeck Brandschutzfenster Schüco ADS 80 FR 30
[image: ]
· Schüco ADS 80 FR 30, thermisch getrenntes Aluminium-System für Feuerschutzabschlüsse F 30 nach DIN 4102

· mit 80mm Grundbautiefe, feuerhemmende Verglasung F30, 
allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-19.14-1830

· maximal zulässige Höhe der feuerhemmenden Verglasung = 4500mm,
maximal zulässige Breite der feuerbeständigen Verglasung = unbegrenzt, 
maximal zulässige Scheibengröße bei VSG Aufbau Hochformat: 1400 x 3000mm,
maximal zulässige Scheibengröße bei VSG Aufbau Querformat: 2430 x 1400mm
· Konstruktionsmerkmale: 5-Kammer-Aluminium-Hohlprofile, Brandschutz-Isolatoren sind nach den Systemvorgaben einzubringen. Es dürfen nur geprüfte, in der Zulassung aufgeführte Brandschutzgläser und/oder Ausfachungen eingesetzt werden. 

· Die Abdichtung der Brandschutzgläser und/oder Ausfachungen erfolgt mit äußeren und inneren EPDM-Dichtungen. Es ist eine entsprechende Falzgrundbelüftung sowie die erforderlichen Zusatzmaßnahmen gemäß Zulassung vorzunehmen.

· Profilbautiefen: Blendrahmen, Pfosten, Riegel, Flügelrahmen, Sockel 80mm, Pfosten (verstärkt) 140mm

· Profilansichtsbreiten: Blendrahmen / Sockel, unten 106 / 150mm Blendrahmen, seitlich und oben 69mm, Pfosten 94mm, Riegel 94mm, Blendrahmenverbreiterung 44mm
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Brandschutzausschreibungstexte Alu

[image: Ein Bild, das Aluminium, Silber, Design, Im Haus enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]Grünbeck Brandschutzfenster Schüco Fire Stop F90   




· Schüco Firestop F 90, thermisch getrenntes Aluminium-System als Außenbauteil für Feuerschutzabschlüsse nach DIN 4102

· mit 105mm Grundbautiefe, Firestop F90, 
allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-19.14-1605

· maximal zulässige Höhe der feuerhemmenden Verglasung = 4500mm,
maximal zulässige Breite der feuerbeständigen Verglasung = unbegrenzt, 
maximal zulässige Scheibengröße im Hoch- und Querformat = 1400 x 2300mm,
maximal zulässige Paneelgröße = 1250 x 2300mm

· Konstruktionsmerkmale: in die Profilkammern der Aluminium-Profile 
(geprüfter Werksverbund) werden Isolatoren eingebracht. Innen sind, zur Optimierung der Uf-Werte, auf dem Grundsystem systemgebundene Vorsatzschalen aufmontiert. Im Falzbereich der Profile werden – im Brandfall aufschäumende – Dichtbänder eingesetzt. Blendrahmen und Riegel erhalten eine Falzgrundbelüftung gemäß Zulassung. Es dürfen nur geprüfte, in der Zulassung aufgeführte Brandschutzgläser eingesetzt werden. Es dürfen nur geprüfte, zum System gehörende Beschläge eingesetzt werden. 

· Die Montage der Elemente hat nach den Vorgaben der Allgemeinen Bauaufsichtlichen Zulassung zu erfolgen. Es ist eine entsprechende Falzgrundbelüftung sowie die erforderlichen Zusatzmaßnahmen gemäß Zulassung vorzunehmen.

· Profilbautiefen: Blendrahmen, Pfosten, Riegel, Sockel 127mm, Pfosten (verstärkt) 202mm

· Profilansichtsbreiten außen/innen: Blendrahmen/ Sockel, unten 150 / 165mm Blendrahmen, seitlich und oben 66 / 81mm, Pfosten, Riegel 88 / 118mm
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Brandschutzausschreibungstexte Alu

[image: Ein Bild, das Entwurf, Design enthält.

Automatisch generierte Beschreibung][image: Ein Bild, das Wand, Spiegel, Im Haus, Design enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]Grünbeck Brandschutztür Heroal FireXtech D93 FP T-30 Innenanwendung




-	heroal FireXtech D 93 FP T-30 Innenanwendung, Brand- und Rauchschutz-Türelemente für die Innenanwendung.
-	Brand- und Rauchschutztüren gem. Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/ Allgemeine Bauartgenehmigung Z-6.20-2555
-	Ausführung als T30-1/2 RS mit Rauchschutz oder als T30-1/2 ohne Rauchschutz möglich. Mehrkammer-Profilsystem aus Aluminium für eine sichere Verbindung, hohe Stabilität und Wärmedämmung.
-	Gewichtsreduziertes Profilsystem ohne nachträgliche Brandschutz-Einschübe.
-	Verbund:
ausschließlich vom ift Rosenheim fremdüberwachter Werksverbund, Brandschutz-füllung erfolgt im zertifizierten Werksverbund
-	Farben: 
ein- und zweifarbige Profileschichtungen möglich (Innen- und Außenschale unterschiedlich), alle Pulverbeschichtungen wie RAL-Farben, DB-Farben, Les Couleurs® Le Corbusier, SD-Oberfläche sowie Eloxalfarben möglich
-	Bautiefe: 93 mm
-	Abmessungen:
Rahmenansichtsbreite ab 70 - 154 mm, Türflügelansichtsbreite ab 68 - 98 mm, Sprossen 94 -104mm, Flächenbündige Ansicht (innen und außen), Variabler Aufbau von Statik Profilen innen oder außen
-	Dichtungssystem:
umlenkbare Verglasungsdichtung außen, Flügel und Türrahmen mit umlenkbarer Anschlagdichtung, Türflügel mit absenkbarer Bodendichtung

Achtung - Folgeseite!
Stand: 07.09.2023            
     Seite 3 von 6



-	Verglasungsstärken:
Glasstärke im Rahmen und Türflügel von 15 - 65 mm
-	Ausführungsform:
ein- und zweiflügelige Türen mit Seitenteilen und Oberlichtern, Drehtüren innen- und außenöffnend, Festverglasungen, Kombination als Rauchschutztüren mit absenkbarer Bodendichtung oder Schleppdichtung plus Schwelle möglich
-	Beschläge:
in der Beschlagnut klemmbare Beschlagkomponenten, Einfach- und Mehrfachverriegelungen, keine mechanische Bearbeitung für Falle und Riegel, Fluchttürausbildung nach DIN EN 179 / DIN EN 1125, umlaufendes gleiches Spaltmaß von 7 mm für generelle Zwängungsfreiheit, gleiche Optik für einflg. oder zweiflg. Türen in der Ansicht innen und außen. Keine unterschiedlichen Spaltmaße für Fluchttüren und nicht Fluchttüren, klemmbare Rollenbandsysteme in Edelstahl oder Aluminium, Wechsel von Rollenbandkomponenten möglich, Aufschraubtürbander mit Ankerschrauben
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Brandschutzausschreibungstexte Alu

[image: Ein Bild, das Entwurf, Design enthält.

Automatisch generierte Beschreibung][image: ]Grünbeck Brandschutztür Heroal FireXtech D93 FP T30 Außenanwendung




-	heroal FireXtech D 93 FP EI 30 Außenanwendung, Brand- und Rauchschutz-Türelemente mit CE-Zertifizierung für die Außenanwendung.
-	Brand- und Rauchschutztüren mit Klassifizierungsbericht gem. EN 13501-2:2016 mit den klassifizierten Leistungseigenschaften nach EN 16034 und EN 14351-1/2, Ausführung gem. Klassifizierungs- und EXAP-Bericht K-5037-DMT-DO und E-5027-DMT-DO, Ausführung als EI2 30 S200 C5 mit Rauchschutz oder als EI2 30 Sa C5 ohne Rauchschutz möglich. Mehrkammer-Profilsystem aus Aluminium für eine sichere Verbindung, hohe Stabilität und Wärmedämmung.
-	Gewichtsreduziertes Profilsystem ohne nachträgliche Brandschutz-Einschübe
-	Verbund:
ausschließlich vom ift Rosenheim fremdüberwachter Werksverbund, Brandschutzfüllung erfolgt im zertifizierten Werksverbund
-	Farben:
ein- und zweifarbige Profileschichtungen möglich (Innen- und Außenschale unterschiedlich), alle Pulverbeschichtungen wie RAL-Farben, DB-Farben, Les Couleurs® Le Corbusier, SD-Oberfläche sowie Eloxalfarben möglich
-	Bautiefe: 93 mm
-	Abmessungen:
Rahmenansichtsbreite ab 70 - 154 mm, Türflügelansichtsbreite ab 68 - 98 mm, Sprossen 94 -104mm, Flächenbündige Ansicht (innen und außen), Variabler Aufbau von Statik Profilen innen oder außen
-	Dichtungssystem:
umlenkbare Verglasungsdichtung außen, Flügel und Türrahmen mit umlenkbarer Anschlagdichtung, Türflügel mit absenkbarer Bodendichtung

Achtung - Folgeseite!
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-	Verglasungsstärken:
Glasstärke im Rahmen und Türflügel von 15 - 65 mm
-	Ausführungsform:
ein- und zweiflügelige Türen mit Seitenteilen und Oberlichtern, Drehtüren innen- und außenöffnend, Festverglasungen, Kombination als Rauchschutztüren mit absenkbarer Bodendichtung oder Schleppdichtung plus Schwelle möglich
-	Beschläge:
in der Beschlagnut klemmbare Beschlagkomponenten, Einfach- und Mehrfachverriegelungen, keine mechanische Bearbeitung für Falle und Riegel, Fluchttürausbildung nach DIN EN 179 / DIN EN 1125, umlaufendes gleiches Spaltmaß von 7 mm für generelle Zwängungsfreiheit, gleiche Optik für einflg. oder zweiflg. Türen in der Ansicht innen und außen. Keine unterschiedlichen Spaltmaße für Fluchttüren und nicht Fluchttüren, klemmbare Rollenbandsysteme in Edelstahl oder Aluminium, Wechsel von Rollenbandkomponenten möglich, Aufschraubtürbander mit Ankerschrauben
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GRUNBECK

Fenster- & Tiirenbau Griinbeck GmbH | Chrieschwitzer StraBe 52 | 08525 Plauen FENSTER + TUREN

Fenster- & Tiirenbau Griinbeck GmbH

Chrieschwitzer StraBe 52 | 08525 Plauen Sparkasse Vogtland Commerzbank Chemnitz Geschiftsfiihrer: Maximilian Griinbeck
Telefon 0374157040 | Fax 03741 570419 IBAN DE93 8705 8000 3180 1179 22 IBAN DE53 8704 0000 0358 2244 00 Amtsgericht Chemnitz | HRB 19390
info@gruenbeck-fenster.de BIC WELADED1PLX BIC COBADEFFXXX USt.-IdNr. DE 141259 848 | St.-Nr. 223/226/00686

www.griinbeck.eu Unsere Produkte tragen die C €-Kennzeichnung.
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