Brandschutzausschreibungstexte Holz

Grünbeck Brandschutzfenster EI 30 öffenbar

- feuerhemmende Brandschutzverglasung mit Öffnungsflügel EI²30 S200(a)C2 klassifiziert für die Außenanwendung mit Zertifikat der Leistungsbeständigkeit (CE-Kennzeichen)

- Feuerwiderstandsfähigkeit (EI²30) • Rauchdichtigkeit (S200 /Sa) • Selbstschließung (C) • Dauerhaftigkeit der Selbstschließung gegenüber Qualitätsverlust (2; entspricht mind. 10.000 Zyklen, geprüft wurden 20.000 Zyklen)

- Bautiefe 92mm

- Einbau in äußere Wände:

Mauerwerk mit hoher Rohdichte (≥ 900 kg/m³) (Ziegel/ Beton) Dicke ≥ 175 mm, Mauerwerk mit niedriger Rohdichte (≥ 500 kg/m³) (Porenbeton) Dicke ≥ 175 mm, Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.14-1833; Fa. Arnold Brandschutzglas Vertriebs-GmbH & Co. KG / Hero-Fire GmbH, unverkleidete Holzstützen/Holzpfosten ≥ 480 kg/m³, mind. Abmessungen 60 mm x 100 m

- Konstruktionsholz, schichtverleimt mit durchgehender Decklage, alle Hölzer mit einer Mindestrohdichte von 450kg/m

- Holzart Kiefer, Meranti, Red Grandis, Eiche

- Eckverbindung gedübelt und geschraubt, die Fügestellen sind vor der Verleimung zu imprägnieren für eine 10 Jahres RSG Lackgarantie – V-Fugenschutz

- Flügelrahmen mit verschraubten Glasleisten sichtbar

- System Classic Regenschutzschiene, wahlweise System Retro Echtholzwetterschenkel

- wahlweise Bekleidung der Wetterseite mit Aluminiumschale pulverbeschichtet mit verschweißter Gehrungsecke

- Verglasung: „Arnold-Fire F30 (ISO)“, Arnold Brandschutzglas Vertriebs GmbH & Co. KG/ Hero-Fire GmbH, wahlweise 2-oder 3fach Verglasung, Verglasung als Sicherheitsglas, wahlweise ESG/VSG

- Farbaufbau 3fach:  - Grundierung im Flutverfahren – Zwischenbeschichtung – Endbeschichtung mit einer Trockenschichtdicke von 120 Mikrometer

- geprüfte Materialverträglichkeit von einem aufeinander abgestimmten und verträglichen System: Farbaufbau, Glasabdichtung Baustoffklasse B1, Leitprodukt Remmers

- Beschlagsystem modifizierter Fensterbeschlag selbstverriegelnd

- Bedienung Fenstergriffolive

- Konstruktionsbänder gemäß Zulassung Edelstahl mit Bandaufnahme, 3D verstellbar

- Schließeinrichtung Türschließer aufgesetzt oder integriert, manuelle Schließkrafteinstellung, Leitprodukt Fa. GEZE

Stand: 15.09.2023

Seite 1 von 6

Brandschutzausschreibungstexte Holz

Grünbeck Brandschutzfenster EI 90 öffenbar

- feuerbeständige Brandschutzverglasung mit Öffnungsflügel EI²90 S200(a)C2 klassifiziert für die Außenanwendung mit Zertifikat der Leistungsbeständigkeit (CE-Kennzeichen)

- Feuerwiderstandsfähigkeit (EI290) • Rauchdichtigkeit (S200 /Sa) • Selbstschließung (C) • Dauerhaftigkeit der Selbstschließung gegenüber Qualitätsverlust (2; entspricht mind. 10.000 Zyklen, geprüft wurden 20.000 Zyklen)

- Bautiefe 140mm

- Einbau in äußere Wände:

- Mauerwerk mit hoher Rohdichte (≥ 900 kg/m³) (Ziegel/ Beton) Dicke ≥ 175 mm, Mauerwerk mit niedriger Rohdichte (≥ 500 kg/m³) (Porenbeton) Dicke ≥ 175 mm,

- Brandschutzverglasung „FIRE-GIP90“, allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.14- 1723; Fa. Arnold Brandschutzglas Vertriebs-GmbH & Co. KG / Hero-Fire GmbH

- Konstruktionsholz, schichtverleimt mit durchgehender Decklage, alle Hölzer mit einer Mindestrohdichte von 480kg/m³

- Holzart Kiefer, Meranti, Red Grandis, Eiche

- Eckverbindung gedübelt und geschraubt. Die Fügestellen sind vor der Verleimung zu imprägnieren für eine 10 Jahres RSG Lackgarantie – V-Fugenschutz

- Flügelrahmen mit verschraubten Glasleisten sichtbar

- System Classic Regenschutzschiene, wahlweise System Retro Echtholzwetterschenkel

- wahlweise Bekleidung der Wetterseite mit Aluminiumschale pulverbeschichtet mit verschweißter Gehrungsecke

- Verglasung: „Arnold-Fire F90 (ISO)“, Arnold Brandschutzglas Vertriebs GmbH & Co. KG/ Hero-Fire GmbH, wahlweise 2- oder 3fach Verglasung, Verglasung als Sicherheitsglas, wahlweise ESG/VSG

- Farbaufbau 3fach:  - Grundierung im Flutverfahren – Zwischenbeschichtung – Endbeschichtung mit einer Trockenschichtdicke von 120 Mikrometer

- geprüfte Materialverträglichkeit von einem aufeinander abgestimmten und verträglichen System: Farbaufbau, Glasabdichtung Baustoffklasse B1, Leitprodukt Remmers

- Beschlagsystem modifizierter Fensterbeschlag selbstverriegelnd

- Bedienung Fenstergriffolive

- Konstruktionsbänder gemäß Zulassung Edelstahl mit Bandaufnahme, 3D verstellbar

- Schließeinrichtung Türschließer aufgesetzt oder integriert, manuelle Schließkrafteinstellung, Leitprodukt Fa. GEZE

Stand: 15.09.2023

Seite 2 von 6

Brandschutzausschreibungstexte Holz

Grünbeck Brandschutzverglasung F30 (EI 30)

- feuerhemmende Brandschutzverglasung klassifiziert für die Außen- und Innenanwendung mit allgemeiner Bauartgenehmigung

- Bautiefe 80/92 mm

- Einbau in äußere und innere Wände:

- Mauerwerk mit hoher Rohdichte (≥ 900 kg/m³) (Ziegel/ Beton) Dicke ≥ 115 mm, Mauerwerk mit niedriger Rohdichte (≥ 500 kg/m³) (Porenbeton) Dicke ≥ 175 mm,

- unverkleidete Holzstützen/Holzpfosten ≥ 480 kg/m³, mind. Abmessungen 80 mm x 100 m,

- klassifizierte Wände aus Gipsplatten mindestens Feuerwiderstandsklasse F60 mit Ständern und Riegeln aus Stahlblech,

- bekleidete Stahlträger oder -stützen, Bekleidung zweilagig aus nicht brennbaren Feuerschutzplatten (GKF),

- Einbau von Grünbeck feuerhemmende Brandschutzverglasung mit Öffnungsflügel EI²30 S200(a)C2 klassifiziert für die Außenanwendung mit Zertifikat der Leistungsbeständigkeit (CE-Kennzeichen)

- Konstruktionsholz, schichtverleimt mit durchgehender Decklage, alle Hölzer mit einer Mindestrohdichte von 500kg/m³

- Holzart Kiefer

- Eckverbindung gedübelt und geschraubt, die Fügestellen sind vor der Verleimung zu imprägnieren für eine 10 Jahres RSG Lackgarantie – V-Fugenschutz

- Rahmen mit verschraubten Glasleisten sichtbar

- System Classic als flächige Verglasung, wahlweise System Retro Rahmen-/Flügeloptik zur Nachbildung von Bestandsfenstern, Echtholzwetterschenkel

- wahlweise Bekleidung der Wetterseite mit Aluminiumschale pulverbeschichtet mit verschweißter Gehrungsecke

- Verglasung: „Arnold-Fire F30 (ISO)“, Arnold Brandschutzglas Vertriebs GmbH & Co. KG/ Hero-Fire GmbH, wahlweise Mono-, 2- oder 3fach Verglasung, Verglasung als Sicherheitsglas, wahlweise ESG/VSG

- Farbaufbau 3fach:  - Grundierung im Flutverfahren – Zwischenbeschichtung – Endbeschichtung mit einer Trockenschichtdicke von 120 Mikrometer

- geprüfte Materialverträglichkeit von einem aufeinander abgestimmten und verträglichen System: Farbaufbau, Glasabdichtung Baustoffklasse B1, Leitprodukt Remmers

Stand: 15.09.2023

Seite 3 von 6

Brandschutzausschreibungstexte Holz

Grünbeck Brandschutzverglasung F60 (EI 60)

- hochfeuerhemmende Brandschutzverglasung klassifiziert für die Außen- und Innenanwendung mit allgemeiner Bauartgenehmigung

- Bautiefe 120mm

- Einbau in äußere und innere Wände:

- Mauerwerk mit hoher Rohdichte (≥ 900 kg/m³) (Ziegel/ Beton) Dicke ≥ 115 mm, Mauerwerk mit niedriger Rohdichte (≥ 500 kg/m³) (Porenbeton) Dicke ≥ 175 mm,

- klassifizierte Wände aus Gipsplatten mindestens Feuerwiderstandsklasse F90 mit Ständern und Riegeln aus Stahlblech,

- verkleidete Stahlträger oder -stützen, Bekleidung zweilagig aus nicht brennbaren Feuerschutzplatten (GKF)

- Konstruktionsholz, schichtverleimt mit durchgehender Decklage, Laubhölzer mit mind. 500kg/m³

- Holzart Eiche

- Eckverbindung gedübelt und geschraubt, die Fügestellen sind vor der Verleimung zu imprägnieren für eine 10 Jahres RSG Lackgarantie – V-Fugenschutz

- Rahmen mit verschraubten Glasleisten sichtbar

- System Classic als flächige Verglasung, wahlweise System Retro Rahmen-/Flügeloptik zur Nachbildung von Bestandsfenstern, Echtholzwetterschenkel

- wahlweise Bekleidung der Wetterseite mit Aluminiumschale pulverbeschichtet mit verschweißter Gehrungsecke

- Verglasung: „Arnold-Fire F60 (ISO)“, Arnold Brandschutzglas Vertriebs GmbH & Co. KG/ Hero-Fire GmbH, wahlweise Mono-, 2- oder 3fach Verglasung, Verglasung als Sicherheitsglas, wahlweise ESG/VSG

- Farbaufbau 3fach:  - Grundierung im Flutverfahren – Zwischenbeschichtung – Endbeschichtung mit einer Trockenschichtdicke von 120 Mikrometer

- geprüfte Materialverträglichkeit von einem aufeinander abgestimmten und verträglichen System: Farbaufbau, Glasabdichtung Baustoffklasse B1, Leitprodukt Remmers

Stand: 15.09.2023

Seite 4 von 6

Brandschutzausschreibungstexte Holz

Grünbeck Brandschutzverglasung F90 (EI 90)

- feuerbeständige Brandschutzverglasung klassifiziert für die Außen- und Innenanwendung mit allgemeine Bauartgenehmigung

- Bautiefe 140mm

- Einbau in äußere und innere Wände:

- Mauerwerk mit hoher Rohdichte (≥ 900 kg/m³) (Ziegel/ Beton) Dicke ≥ 175 mm, Mauerwerk mit niedriger Rohdichte (≥ 500 kg/m³) (Porenbeton) Dicke ≥ 175 mm,

- klassifizierte innere Wände aus Gipsplatten mindestens Feuerwiderstandsklasse F60 mit Ständern und Riegeln aus Stahlblech,

- Einbau von Grünbeck feuerhemmende Brandschutzverglasung mit Öffnungsflügel EI²90 S200(a)C2 klassifiziert für die Außenanwendung mit Zertifikat der Leistungsbeständigkeit (CE-Kennzeichen)

- Konstruktionsholz, schichtverleimt mit durchgehender Decklage, Nadelholz mit einer Mindestrohdichte von 450 kg/m³, Laubholz mit einer Mindestrohdichte von 500kg/m³

- Holzart Kiefer, Meranti, Red Grandis, Eiche

- Eckverbindung gedübelt und geschraubt, die Fügestellen sind vor der Verleimung zu imprägnieren für eine 10 Jahres RSG Lackgarantie – V-Fugenschutz

- Rahmen mit verschraubten Glasleisten sichtbar

- System Classic als flächige Verglasung, wahlweise System Retro Rahmen-/Flügeloptik zur Nachbildung von Bestandsfenstern, Echtholzwetterschenkel

- wahlweise Bekleidung der Wetterseite mit Aluminiumschale pulverbeschichtet mit verschweißter Gehrungsecke

- Verglasung: „Arnold-Fire F90 (ISO)“, Arnold Brandschutzglas Vertriebs GmbH & Co. KG/ Hero-Fire GmbH, wahlweise Mono-, 2- oder 3fach Verglasung, Verglasung als Sicherheitsglas, wahlweise ESG/VSG

- Farbaufbau 3fach:  - Grundierung im Flutverfahren – Zwischenbeschichtung – Endbeschichtung mit einer Trockenschichtdicke von 120 Mikrometer

- geprüfte Materialverträglichkeit von einem aufeinander abgestimmten und verträglichen System: Farbaufbau, Glasabdichtung Baustoffklasse B1, Leitprodukt Remmers

Stand: 15.09.2023

Seite 5 von 6

Brandschutzausschreibungstexte Holz

Grünbeck Brandschutztür EI 30 öffenbar

- feuerhemmende Außentür EI²30 S200(a)C5 klassifiziert für die Außenanwendung mit Zertifikat der Leistungsbeständigkeit (CE-Kennzeichen)

- Feuerwiderstandsfähigkeit (EI²30) • Rauchdichtigkeit (S200 /Sa) • Selbstschließung (C)

- Bautiefe 80/92 mm

- Einbau in äußere Wände:

  - Mauerwerk mit hoher Rohdichte (≥ 900 kg/m³) (Ziegel/ Beton) Dicke ≥ 150 mm, Mauerwerk mit niedriger Rohdichte (≥ 500 kg/m³) (Porenbeton) Dicke ≥ 150 mm,

  - Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.14-1833; Fa. Arnold Brandschutzglas Vertriebs-GmbH & Co. KG / Hero-Fire GmbH,

- unverkleidete Holzstützen/Holzpfosten ≥ 480 kg/m³, mind. Abmessungen 100 mm x 100 m

- Konstruktionsholz, schichtverleimt mit durchgehender Decklage, alle Hölzer mit einer Mindestrohdichte von 480kg/m³

- Holzart Kiefer

- Vollblatttür 78mm oder Rahmenkonstruktion 92mm

- Eckverbindung gedübelt und geschraubt, die Fügestellen sind vor der Verleimung zu imprägnieren für eine 10 Jahres RSG Lackgarantie – V-Fugenschutz

- Flügelrahmen mit verschraubten Glasleisten sichtbar

- Verglasung: „Arnold-Fire F30 (ISO)“, Arnold Brandschutzglas Vertriebs GmbH & Co. KG/ Hero-Fire GmbH, wahlweise 2- oder 3fach Verglasung, Verglasung als Sicherheitsglas, wahlweise ESG/VSG

- Farbaufbau 3fach:  - Grundierung im Flutverfahren – Zwischenbeschichtung – Endbeschichtung mit einer Trockenschichtdicke von 120 Mikrometer

- geprüfte Materialverträglichkeit von einem aufeinander abgestimmten und verträglichen System: Farbaufbau, Glasabdichtung Baustoffklasse B1, Leitprodukt Remmers

- Konstruktionsbänder gemäß Zulassung mit Bandaufnahme, 3D erstellbar

- Schließeinrichtung Türschließer aufgesetzt oder integriert, manuelle Schließkrafteinstellung, Leitprodukt Fa. GEZE

Stand: 15.09.2023

Seite 6 von 6