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Brandschutzausschreibungstexte Holz

Grünbeck Brandschutzfenster EI 30 öffenbar

 
· feuerhemmende Brandschutzverglasung mit Öffnungsflügel EI²30 S200(a)C2 klassifiziert für die Außenanwendung mit Zertifikat der Leistungsbeständigkeit (CE-Kennzeichen)

· Feuerwiderstandsfähigkeit (EI²30) • Rauchdichtigkeit (S200 /Sa) • Selbstschließung (C) • Dauerhaftigkeit der Selbstschließung gegenüber Qualitätsverlust (2; entspricht mind. 10.000 Zyklen, geprüft wurden 20.000 Zyklen)

· Bautiefe 92mm

· Einbau in äußere Wände:
Mauerwerk mit hoher Rohdichte (≥ 900 kg/m³) (Ziegel/ Beton) Dicke ≥ 175 mm, Mauerwerk mit niedriger Rohdichte (≥ 500 kg/m³) (Porenbeton) Dicke ≥ 175 mm, Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.14-1833; Fa. Arnold Brandschutzglas Vertriebs-GmbH & Co. KG / Hero-Fire GmbH, unverkleidete Holzstützen/Holzpfosten ≥ 480 kg/m³, mind. Abmessungen 60 mm x 100 m

· Konstruktionsholz, schichtverleimt mit durchgehender Decklage, alle Hölzer mit einer Mindestrohdichte von 450kg/m
· Holzart Kiefer, Meranti, Red Grandis, Eiche
· Eckverbindung gedübelt und geschraubt, die Fügestellen sind vor der Verleimung zu imprägnieren für eine 10 Jahres RSG Lackgarantie – V-Fugenschutz
· Flügelrahmen mit verschraubten Glasleisten sichtbar
· System Classic Regenschutzschiene, wahlweise System Retro Echtholzwetterschenkel
· wahlweise Bekleidung der Wetterseite mit Aluminiumschale pulverbeschichtet mit verschweißter Gehrungsecke

· Verglasung: „Arnold-Fire F30 (ISO)“, Arnold Brandschutzglas Vertriebs GmbH & Co. KG/ Hero-Fire GmbH, wahlweise 2-oder 3fach Verglasung, Verglasung als Sicherheitsglas, wahlweise ESG/VSG

· Farbaufbau 3fach:  - Grundierung im Flutverfahren – Zwischenbeschichtung – Endbeschichtung mit einer Trockenschichtdicke von 120 Mikrometer 

· geprüfte Materialverträglichkeit von einem aufeinander abgestimmten und verträglichen System: Farbaufbau, Glasabdichtung Baustoffklasse B1, Leitprodukt Remmers

· Beschlagsystem modifizierter Fensterbeschlag selbstverriegelnd 
· Bedienung Fenstergriffolive
· Konstruktionsbänder gemäß Zulassung Edelstahl mit Bandaufnahme, 3D verstellbar

· Schließeinrichtung Türschließer aufgesetzt oder integriert, manuelle Schließkrafteinstellung, Leitprodukt Fa. GEZE
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Brandschutzausschreibungstexte Holz

Grünbeck Brandschutzfenster EI 90 öffenbar

 
· feuerbeständige Brandschutzverglasung mit Öffnungsflügel EI²90 S200(a)C2 klassifiziert für die Außenanwendung mit Zertifikat der Leistungsbeständigkeit (CE-Kennzeichen)

· Feuerwiderstandsfähigkeit (EI290) • Rauchdichtigkeit (S200 /Sa) • Selbstschließung (C) • Dauerhaftigkeit der Selbstschließung gegenüber Qualitätsverlust (2; entspricht mind. 10.000 Zyklen, geprüft wurden 20.000 Zyklen)

· Bautiefe 140mm

· Einbau in äußere Wände:
· Mauerwerk mit hoher Rohdichte (≥ 900 kg/m³) (Ziegel/ Beton) Dicke ≥ 175 mm, Mauerwerk mit niedriger Rohdichte (≥ 500 kg/m³) (Porenbeton) Dicke ≥ 175 mm,
· Brandschutzverglasung „FIRE-GIP90“, allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.14- 1723; Fa. Arnold Brandschutzglas Vertriebs-GmbH & Co. KG / Hero-Fire GmbH

· Konstruktionsholz, schichtverleimt mit durchgehender Decklage, alle Hölzer mit einer Mindestrohdichte von 480kg/m³
· Holzart Kiefer, Meranti, Red Grandis, Eiche
· Eckverbindung gedübelt und geschraubt. Die Fügestellen sind vor der Verleimung zu imprägnieren für eine 10 Jahres RSG Lackgarantie – V-Fugenschutz
· Flügelrahmen mit verschraubten Glasleisten sichtbar
· System Classic Regenschutzschiene, wahlweise System Retro Echtholzwetterschenkel
· wahlweise Bekleidung der Wetterseite mit Aluminiumschale pulverbeschichtet mit verschweißter Gehrungsecke

· Verglasung: „Arnold-Fire F90 (ISO)“, Arnold Brandschutzglas Vertriebs GmbH & Co. KG/ Hero-Fire GmbH, wahlweise 2- oder 3fach Verglasung, Verglasung als Sicherheitsglas, wahlweise ESG/VSG

· Farbaufbau 3fach:  - Grundierung im Flutverfahren – Zwischenbeschichtung – Endbeschichtung mit einer Trockenschichtdicke von 120 Mikrometer

· geprüfte Materialverträglichkeit von einem aufeinander abgestimmten und verträglichen System: Farbaufbau, Glasabdichtung Baustoffklasse B1, Leitprodukt Remmers

· Beschlagsystem modifizierter Fensterbeschlag selbstverriegelnd 
· Bedienung Fenstergriffolive
· Konstruktionsbänder gemäß Zulassung Edelstahl mit Bandaufnahme, 3D verstellbar

· Schließeinrichtung Türschließer aufgesetzt oder integriert, manuelle Schließkrafteinstellung, Leitprodukt Fa. GEZE
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Brandschutzausschreibungstexte Holz

Grünbeck Brandschutzverglasung F30 (EI 30)

 
· feuerhemmende Brandschutzverglasung klassifiziert für die Außen- und Innenanwendung mit allgemeiner Bauartgenehmigung

· Bautiefe 80/92 mm

· Einbau in äußere und innere Wände:
· Mauerwerk mit hoher Rohdichte (≥ 900 kg/m³) (Ziegel/ Beton) Dicke ≥ 115 mm, Mauerwerk mit niedriger Rohdichte (≥ 500 kg/m³) (Porenbeton) Dicke ≥ 175 mm,
· unverkleidete Holzstützen/Holzpfosten ≥ 480 kg/m³, mind. Abmessungen 80 mm x 100 m,
· klassifizierte Wände aus Gipsplatten mindestens Feuerwiderstandsklasse F60 mit Ständern und Riegeln aus Stahlblech, 
· bekleidete Stahlträger oder -stützen, Bekleidung zweilagig aus nicht brennbaren Feuerschutzplatten (GKF),
· Einbau von Grünbeck feuerhemmende Brandschutzverglasung mit Öffnungsflügel EI²30 S200(a)C2 klassifiziert für die Außenanwendung mit Zertifikat der Leistungsbeständigkeit (CE-Kennzeichen)

· Konstruktionsholz, schichtverleimt mit durchgehender Decklage, alle Hölzer mit einer Mindestrohdichte von 500kg/m³
· Holzart Kiefer

· Eckverbindung gedübelt und geschraubt, die Fügestellen sind vor der Verleimung zu imprägnieren für eine 10 Jahres RSG Lackgarantie – V-Fugenschutz
· Rahmen mit verschraubten Glasleisten sichtbar

· System Classic als flächige Verglasung, wahlweise System Retro Rahmen-/Flügeloptik zur Nachbildung von Bestandsfenstern, Echtholzwetterschenkel
· wahlweise Bekleidung der Wetterseite mit Aluminiumschale pulverbeschichtet mit verschweißter Gehrungsecke

· Verglasung: „Arnold-Fire F30 (ISO)“, Arnold Brandschutzglas Vertriebs GmbH & Co. KG/ Hero-Fire GmbH, wahlweise Mono-, 2- oder 3fach Verglasung, Verglasung als Sicherheitsglas, wahlweise ESG/VSG

· Farbaufbau 3fach:  - Grundierung im Flutverfahren – Zwischenbeschichtung – Endbeschichtung mit einer Trockenschichtdicke von 120 Mikrometer

· geprüfte Materialverträglichkeit von einem aufeinander abgestimmten und verträglichen System: Farbaufbau, Glasabdichtung Baustoffklasse B1, Leitprodukt Remmers
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Brandschutzausschreibungstexte Holz

Grünbeck Brandschutzverglasung F60 (EI 60) 

 
· hochfeuerhemmende Brandschutzverglasung klassifiziert für die Außen- und Innenanwendung mit allgemeiner Bauartgenehmigung

· Bautiefe 120mm

· Einbau in äußere und innere Wände:
· Mauerwerk mit hoher Rohdichte (≥ 900 kg/m³) (Ziegel/ Beton) Dicke ≥ 115 mm, Mauerwerk mit niedriger Rohdichte (≥ 500 kg/m³) (Porenbeton) Dicke ≥ 175 mm,
· klassifizierte Wände aus Gipsplatten mindestens Feuerwiderstandsklasse F90 mit Ständern und Riegeln aus Stahlblech,
· verkleidete Stahlträger oder -stützen, Bekleidung zweilagig aus nicht brennbaren Feuerschutzplatten (GKF)

· Konstruktionsholz, schichtverleimt mit durchgehender Decklage, Laubhölzer mit mind. 500kg/m³
· Holzart Eiche

· Eckverbindung gedübelt und geschraubt, die Fügestellen sind vor der Verleimung zu imprägnieren für eine 10 Jahres RSG Lackgarantie – V-Fugenschutz
· Rahmen mit verschraubten Glasleisten sichtbar

· System Classic als flächige Verglasung, wahlweise System Retro Rahmen-/Flügeloptik zur Nachbildung von Bestandsfenstern, Echtholzwetterschenkel
· wahlweise Bekleidung der Wetterseite mit Aluminiumschale pulverbeschichtet mit verschweißter Gehrungsecke

· Verglasung: „Arnold-Fire F60 (ISO)“, Arnold Brandschutzglas Vertriebs GmbH & Co. KG/ Hero-Fire GmbH, wahlweise Mono-, 2- oder 3fach Verglasung, Verglasung als Sicherheitsglas, wahlweise ESG/VSG

· Farbaufbau 3fach:  - Grundierung im Flutverfahren – Zwischenbeschichtung – Endbeschichtung mit einer Trockenschichtdicke von 120 Mikrometer

· geprüfte Materialverträglichkeit von einem aufeinander abgestimmten und verträglichen System: Farbaufbau, Glasabdichtung Baustoffklasse B1, Leitprodukt Remmers
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Brandschutzausschreibungstexte Holz

Grünbeck Brandschutzverglasung F90 (EI 90)

 
· feuerbeständige Brandschutzverglasung klassifiziert für die Außen- und Innenanwendung mit allgemeine Bauartgenehmigung

· Bautiefe 140mm

· Einbau in äußere und innere Wände:
· Mauerwerk mit hoher Rohdichte (≥ 900 kg/m³) (Ziegel/ Beton) Dicke ≥ 175 mm, Mauerwerk mit niedriger Rohdichte (≥ 500 kg/m³) (Porenbeton) Dicke ≥ 175 mm,
· klassifizierte innere Wände aus Gipsplatten mindestens Feuerwiderstandsklasse F60 mit Ständern und Riegeln aus Stahlblech,
· Einbau von Grünbeck feuerhemmende Brandschutzverglasung mit Öffnungsflügel EI²90 S200(a)C2 klassifiziert für die Außenanwendung mit Zertifikat der Leistungsbeständigkeit (CE-Kennzeichen)

· Konstruktionsholz, schichtverleimt mit durchgehender Decklage, Nadelholz mit einer Mindestrohdichte von 450 kg/m³, Laubholz mit einer Mindestrohdichte von 500kg/m³
· Holzart Kiefer, Meranti, Red Grandis, Eiche

· Eckverbindung gedübelt und geschraubt, die Fügestellen sind vor der Verleimung zu imprägnieren für eine 10 Jahres RSG Lackgarantie – V-Fugenschutz
· Rahmen mit verschraubten Glasleisten sichtbar

· System Classic als flächige Verglasung, wahlweise System Retro Rahmen-/Flügeloptik zur Nachbildung von Bestandsfenstern, Echtholzwetterschenkel
· wahlweise Bekleidung der Wetterseite mit Aluminiumschale pulverbeschichtet mit verschweißter Gehrungsecke

· Verglasung: „Arnold-Fire F90 (ISO)“, Arnold Brandschutzglas Vertriebs GmbH & Co. KG/ Hero-Fire GmbH, wahlweise Mono-, 2- oder 3fach Verglasung, Verglasung als Sicherheitsglas, wahlweise ESG/VSG

· Farbaufbau 3fach:  - Grundierung im Flutverfahren – Zwischenbeschichtung – Endbeschichtung mit einer Trockenschichtdicke von 120 Mikrometer

· geprüfte Materialverträglichkeit von einem aufeinander abgestimmten und verträglichen System: Farbaufbau, Glasabdichtung Baustoffklasse B1, Leitprodukt Remmers
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Brandschutzausschreibungstexte Holz

Grünbeck Brandschutztür EI 30 öffenbar

· feuerhemmende Außentür EI²30 S200(a)C5 klassifiziert für die Außenanwendung mit Zertifikat der Leistungsbeständigkeit (CE-Kennzeichen)

· Feuerwiderstandsfähigkeit (EI²30) • Rauchdichtigkeit (S200 /Sa) • Selbstschließung (C) 

· Bautiefe 80/92 mm

· Einbau in äußere Wände:
· Mauerwerk mit hoher Rohdichte (≥ 900 kg/m³) (Ziegel/ Beton) Dicke ≥ 150 mm, Mauerwerk mit niedriger Rohdichte (≥ 500 kg/m³) (Porenbeton) Dicke ≥ 150 mm,
· Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.14-1833; Fa. Arnold Brandschutzglas Vertriebs-GmbH & Co. KG / Hero-Fire GmbH,
· unverkleidete Holzstützen/Holzpfosten ≥ 480 kg/m³, mind. Abmessungen 100 mm x 100 m

· Konstruktionsholz, schichtverleimt mit durchgehender Decklage, alle Hölzer mit einer Mindestrohdichte von 480kg/m³
· Holzart Kiefer 

· Vollblatttür 78mm oder Rahmenkonstruktion 92mm
· Eckverbindung gedübelt und geschraubt, die Fügestellen sind vor der Verleimung zu imprägnieren für eine 10 Jahres RSG Lackgarantie – V-Fugenschutz
· Flügelrahmen mit verschraubten Glasleisten sichtbar

· Verglasung: „Arnold-Fire F30 (ISO)“, Arnold Brandschutzglas Vertriebs GmbH & Co. KG/ Hero-Fire GmbH, wahlweise 2- oder 3fach Verglasung, Verglasung als Sicherheitsglas, wahlweise ESG/VSG

· Farbaufbau 3fach:  - Grundierung im Flutverfahren – Zwischenbeschichtung – Endbeschichtung mit einer Trockenschichtdicke von 120 Mikrometer

· geprüfte Materialverträglichkeit von einem aufeinander abgestimmten und verträglichen System: Farbaufbau, Glasabdichtung Baustoffklasse B1, Leitprodukt Remmers

· Konstruktionsbänder gemäß Zulassung mit Bandaufnahme, 3D erstellbar

· Schließeinrichtung Türschließer aufgesetzt oder integriert, manuelle Schließkrafteinstellung, Leitprodukt Fa. GEZE
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